ZJJ-5SA直流绝缘监察继电器

使  用  说  明  书

一. 概述

直流绝缘监察继电器是监测直流母线绝缘情况的一种继电器，当母线绝缘电阻降低到一定值(人为设定值)时，继电器即发出报警信号。

ZJJ－5SA系列直流绝缘监察继电器是原ZJJ－3SA、－3SB继电器的升级换代产品，在原有基础上重新设计了外观结构，采用了液晶显示和双不平衡桥电控转换的测量原理，成功地解决了传统继电器只能监测单侧直流母线的绝缘情况和测量绝缘电阻时正、负母线对地电压波动幅度过大的问题；并增加了对直流母线电压的监测功能。本继电器动作可靠、使用方便、显示直观。

二．功能特点

１．正、负母线同时等电阻接地可准确测量和报警；

２．对母线电压进行监测，可对母线超、欠压进行报警；

３．轮流显示母线总电压、正负母线对地电压、正负母线对地绝缘电阻；

４．母线绝缘报警门限和超、欠压报警门限可在线设定和显示；

５．测量母线绝缘电阻时，正、负母线对地电压波动幅度大大减小；

６．液晶显示和指示灯相结合，使读数准确直观；

7．继电器输出触点电压AC250V，电流2A；DC220V，0.5A；

三．主要技术参数

１．电压等级：110V、220V（通用）；24V、48V

２．电阻测量范围：0—100KΩ

３．母线绝缘电阻测量精度：0─5KΩ误差≤1KΩ

5─50KΩ误差≤15%

50─100KΩ误差≤20%

４． 母线电压精度：220V±1%

110V±1%

48V±2%

24V±2%

四．使用说明

１．继电器面板上设有４个按键，设定、移位、数据、复位，前三个用来改变设定数值；10个指示灯，５个绿色的指示的是相应的测量值，分别指示母线总电压、正母线对地电压、负母线对地电压、正母线对地绝缘电阻、负母线对地绝缘电阻；３个黄色的指示的是相应的设定值，分别指示母线超压报警门限、母线欠压报警门限、母线绝缘报警门限；２个红色的指示的是相应的报警类别，分别指示的是母线电压报警、母线绝缘报警。

２．继电器通电后，首先母线超压报警门限指示灯亮，液晶显示超压报警门限值。接着母线欠压报警门限指示灯亮，液晶显示欠压报警门限值。母线绝缘报警门限指示灯亮，液晶显示母线绝缘报警门限值。接着显示器轮流显示母线总电压、正母线对地电压、负母线对地电压、正母线对地绝缘电阻、负母线对地绝缘电阻，相应的绿色指示灯亮。如果有报警，相应的红色指示灯亮，报警接点输出。

３．设定超压报警门限：按设定键一次，相应的黄色指示灯亮，液晶显示器百位数字为零，按数字键设置百位数，百位数设置好后，按移位键，显示器十位为零，按数字键设置十位数，十位数设置好后，按移位键，显示器个位为零，按数字键设置个位数，个位数设置好后，按移位键，显示器小数位为零，按数字键设置小数位，小数位设置好后按移位键确认。显示器显示的是设定值。

４．设定欠压报警门限:连续按设定键二次,相应的黄色指示灯亮,具体操作同上。

５.设定绝缘报警门限：连续按定键三次，相应的黄色指示灯亮，具体操作同上。

五．用户接线图

六．直流屏开孔尺寸

(48(96(130)

浙江苍南盛泰电子科技有限公司

地　　址：浙江省苍南县灵溪镇工业园区

销售热线：０５７７－６８７０５９８８

技术热线：０５７７－６８７０５９２２

传　　真：０５７７－６８７０５９１８

邮　　编：３２５８００