ZJJ-2C直流绝缘监察继电器

使用说明书

- 产品概述

ZJJ-2C直流绝缘监察继电器是监视直流母线绝缘情况的继电器。当母线对地绝缘降低到一定值时，继电器可发出报警信号。本继电器与其它同类绝缘监察继电器的区别是“动作绝缘电阻值”可视具体情况在0—99K之间设定，使用灵活。

- 工作原理

ZJJ-2C直流绝缘监察继电器主要由平衡电阻和检测电路与单片机组成，检测电路从母线对地的两个平衡电阻上取电压, 送单片机进行A/D变换与数据运算得到母线对地的绝缘电阻值，再将该阻值与拔码盘所设定的阻值相比较，若小于设定值，则单片机送出控制信号，控制报警指示灯亮，报警继电器输出触点闭合，发出报警信号。

- 主要技术数据

a)电压等级：220V/110V通用；48V；24V.。

b)绝缘门限：当母线任何一侧对绝缘电阻低于绝缘门限时，继电器动作，

绝缘门限由用户设定，设定范围0—99K。

c)接点容量：AC250/5A ；DC24V/10A。

d)继电器在额定电压的功率消耗不大于2.5W。

e)继电器寿命为1╳104 。

- 端子接线图

注意事项：定货时请注明电压等级

浙江苍南盛泰电子科技有限公司

地址：浙江省苍南县灵溪镇工业园区

销售热线：0577-68705988

技术热线：0577-68705922

传　　真：0577-68705918

邮　　编：　325800

Http：//www.Cangsheng.com

E-mail：Zjcangsheng@163.com